## し尿
し尿処理施設の維持管理に関する記録 | [29 empty] | 久慈地区し尿処理場
令和 | 3 | 年度
１ 各月ごとの投入台数及び数量
| 種類 |  |  | 月 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 年度計
| 生し尿 |  |  | 台 | 935 | 786 |  | 924 |  | 914 |  | 982 |  | 884 |  | 900 |  | 883 |  | 788 |  | - |  | - |  | - |  | 7996
|  |  |  | ㎘ | 2538.57 | 2115.27 |  | 2391.4 |  | 2387.14 |  | 2671.57 |  | 2254.9 |  | 2313.45 |  | 2349.51 |  | 2217.27 |  | - |  | - |  | - |  | 21239.08
| 浄化槽汚泥 |  |  | 台 | 270 | 269 |  | 371 |  | 356 |  | 207 |  | 352 |  | 323 |  | 322 |  | 125 |  | - |  | - |  | - |  | 2595
|  |  |  | ㎘ | 737.1 | 738.11 |  | 1036.67 |  | 977.8 |  | 576.2 |  | 997.74 |  | 900.64 |  | 901.05 |  | 345.42 |  | - |  | - |  | - |  | 7210.73
| 計 |  |  | 台 | 1205 | 1055 |  | 1295 |  | 1270 |  | 1189 |  | 1236 |  | 1223 |  | 1205 |  | 913 |  | - |  | - |  | - |  | 10591
|  |  |  | ㎘ | 3275.67 | 2853.38 |  | 3428.07 |  | 3364.94 |  | 3247.77 |  | 3252.64 |  | 3214.09 |  | 3250.56 |  | 2562.69 |  | - |  | - |  | - |  | 28449.81
２ 放流水水質分析結果
（毎月測定）
計量の対象 |  |  | 単位 |  | 基準値 |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
水素イオン濃度 |  |  | pH |  | 5.8～8.6 |  | 7.1 |  | 6.8 |  | 6.4 |  | 6.5 |  | 6.4 |  | 6.7 |  | 6.4 |  | 6.6 |  | 6.8 |  | 6.9 |  | - |  | -
生物学的酸素要求量 |  |  | mg/L |  | 20以下 |  | 3.8 |  | 4.8 |  | 1.6 |  | 6.1 |  | 3.9 |  | 5 |  | 6.6 |  | 6.8 |  | 7.5 |  | 1.4 |  | - |  | -
化学的酸素要求量 |  |  | mg/L |  | 160以下 |  | 33 |  | 27 |  | 38 |  | 60 |  | 65 |  | 30 |  | 41 |  | 20 |  | 64 |  | 24 |  | - |  | -
浮遊物質量 |  |  | mg/L |  | 70以下 |  | 38 |  | 18 |  | 13 |  | 11 |  | 10 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 8 |  | 46 |  | - |  | -
塩化物イオン |  |  | mg/L |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 140 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 92 |  | 120 |  | 100 |  | 95 |  | - |  | -
電気伝導率 |  |  | ms/m |  | - |  | 180 |  | 190 |  | 210 |  | 190 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 190 |  | 170 |  | - |  | -
大腸菌群数 |  |  | 個/㎤ |  | 3000以下 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | -
窒素含有量 |  |  | mg/L |  | - |  | 180 |  | 160 |  | 130 |  | 100 |  | 68 |  | 120 |  | 86 |  | 130 |  | 170 |  | 130 |  | - |  | -
燐含有量 |  |  | mg/L |  | - |  | 3.1 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.6 |  | 1.8 |  | 0.77 |  | 0.91 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.16 |  | - |  | -
色度 |  |  | 度 |  | - |  | 49 |  | 48 |  | 68 |  | 65 |  | 60 |  | 41 |  | 45 |  | 48 |  | 55 |  | 55 |  | - |  | -
|  |  | 採取日 |  |  |  | 2021-04-20 |  | 2021-05-07 |  | 2021-06-08 |  | 2021-07-06 |  | 2021-08-03 |  | 2021-09-07 |  | 2021-10-05 |  | 2021-11-02 |  | 2021-12-07 |  | 2022-01-07 |  | - |  | -
３ 放流水多項目分析結果（放流水水質分析に加えて下記項目を分析）
（年２回測定 ７月、11月）
計量の対象 |  |  | 単位 |  | 基準値 |  | ４月 |  | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
動植物油脂類含有量 |  |  | mg/L |  | 30以下 |  | - |  | - |  | - |  | 1未満 |  | - |  | - |  | - |  | 1未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
アンモニア性窒素 |  |  | mg/L |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 75 |  | - |  | - |  | - |  | 4.8 |  | - |  | - |  | - |  | -
亜硝酸性窒素 |  |  | mg/L |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 7.3 |  | - |  | - |  | - |  | 10 |  | - |  | - |  | - |  | -
硝酸性窒素 |  |  | mg/L |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.72 |  | - |  | - |  | - |  | 0.88 |  | - |  | - |  | - |  | -
ｱﾝﾓﾆｱ､ｱﾝﾓﾆｱ化合物､亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  |  | mg/L |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | 38 |  | - |  | - |  | - |  | 13 |  | - |  | - |  | - |  | -
フェノール類 |  |  | mg/L |  | 5以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
銅含有量 |  |  | mg/L |  | 3以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
亜鉛含有量 |  |  | mg/L |  | 2以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.012 |  | - |  | - |  | - |  | 0.03 |  | - |  | - |  | - |  | -
溶解性鉄含有量 |  |  | mg/L |  | 10以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | 0.02 |  | - |  | - |  | - |  | -
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 |  |  | mg/L |  | 10以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.03 |  | - |  | - |  | - |  | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | -
クロム含有量 |  |  | mg/L |  | 2以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及び化合物 |  |  | mg/L |  | 0.03以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.003未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.003未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
シアン化合物 |  |  | mg/L |  | 1以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
有機燐化合物 |  |  | mg/L |  | 1以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
鉛及び化合物 |  |  | mg/L |  | 0.1以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
六価クロム化合物 |  |  | mg/L |  | 0.5以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
砒素及び化合物 |  |  | mg/L |  | 0.1以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.005未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.005未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  |  | mg/L |  | 0.005以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
ほう素及び化合物 |  |  | mg/L |  | 10以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.06 |  | - |  | - |  | - |  | 0.13 |  | - |  | - |  | - |  | -
ふっ素及び化合物 |  |  | mg/L |  | 8以下 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | 採取日 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | 2021-07-06 |  | - |  | - |  | - |  | 2021-11-02 |  | - |  | - |  | - |  | -
４ ばい煙測定結果
（年２回測定 ６月、11月）
計量の対象 |  |  | 単位 |  | ４月 | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
ばいじん濃度 |  |  | g/㎥N |  | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | -
硫黄酸化物濃度 |  |  | ppm |  | - | - |  | 1未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  | -
窒素酸化物濃度 |  |  | ppm |  | - | - |  | 17 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 17 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | 採取日 |  | - | - |  | 2021-06-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2021-11-02 |  | - |  | - |  | - |  | -
５ 生し尿水質分析結果
（年３回測定 ５月、８月、11月）
計量の対象 |  |  | 単位 |  | ４月 | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
水素イオン濃度 |  |  | pH |  | - | 8.3 |  | - |  | - |  | 7.6 |  | - |  | - |  | 7.6 |  | - |  | - |  | - |  | -
生物学的酸素要求量 |  |  | mg/L |  | - | 6000 |  | - |  | - |  | 6500 |  | - |  | - |  | 6000 |  | - |  | - |  | - |  | -
化学的酸素要求量 |  |  | mg/L |  | - | 3400 |  | - |  | - |  | 2300 |  | - |  | - |  | 1700 |  | - |  | - |  | - |  | -
浮遊物質量 |  |  | mg/L |  | - | 2500 |  | - |  | - |  | 5800 |  | - |  | - |  | 2000 |  | - |  | - |  | - |  | -
窒素含有量 |  |  | mg/L |  | - | 2300 |  | - |  | - |  | 1500 |  | - |  | - |  | 2600 |  | - |  | - |  | - |  | -
燐含有量 |  |  | mg/L |  | - | 120 |  | - |  | - |  | 120 |  | - |  | - |  | 130 |  | - |  | - |  | - |  | -
蒸発残留物 |  |  | mg/L |  | - | 14000 |  | - |  | - |  | 8100 |  | - |  | - |  | 4000 |  | - |  | - |  | - |  | -
強熱残留物 |  |  | mg/L |  | - | 4300 |  | - |  | - |  | 5100 |  | - |  | - |  | 1700 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | 採取日 |  | - | 2021-05-07 |  | - |  | - |  | 2021-08-17 |  | - |  | - |  | 2021-11-02 |  | - |  | - |  | - |  | -
６ 脱離液水質分析結果
（年３回測定 ５月、８月、11月）
計量の対象 |  |  | 単位 |  | ４月 | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
水素イオン濃度 |  |  | pH |  | - | 8.1 |  | - |  | - |  | 8 |  | - |  | - |  | 8 |  | - |  | - |  | - |  | -
生物学的酸素要求量 |  |  | mg/L |  | - | 3300 |  | - |  | - |  | 2600 |  | - |  | - |  | 3500 |  | - |  | - |  | - |  | -
化学的酸素要求量 |  |  | mg/L |  | - | 840 |  | - |  | - |  | 840 |  | - |  | - |  | 610 |  | - |  | - |  | - |  | -
浮遊物質量 |  |  | mg/L |  | - | 1200 |  | - |  | - |  | 670 |  | - |  | - |  | 350 |  | - |  | - |  | - |  | -
窒素含有量 |  |  | mg/L |  | - | 2100 |  | - |  | - |  | 1400 |  | - |  | - |  | 1900 |  | - |  | - |  | - |  | -
燐含有量 |  |  | mg/L |  | - | 130 |  | - |  | - |  | 130 |  | - |  | - |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | -
蒸発残留物 |  |  | mg/L |  | - | 4300 |  | - |  | - |  | 4400 |  | - |  | - |  | 3100 |  | - |  | - |  | - |  | -
強熱残留物 |  |  | mg/L |  | - | 2800 |  | - |  | - |  | 1400 |  | - |  | - |  | 530 |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | 採取日 |  | - | 2021-05-07 |  | - |  | - |  | 2021-08-17 |  | - |  | - |  | 2021-11-02 |  | - |  | - |  | - |  | -
７ 脱水汚泥溶出分析結果
（年１回測定 ６月）
計量の対象 |  |  | 単位 |  | ４月 | ５月 |  | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  | １２月 |  | １月 |  | ２月 |  | ３月
アルキル水銀化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
水銀又は化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ｶﾄﾞﾐｳﾑ又は化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
鉛又は化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
有機燐化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
六価クロム化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
砒素又は化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.005未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
シアン化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.1未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ポリ塩化ビフェニル |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.0005未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
トリクロロエチレン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
テトラクロロエチレン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ジクロロメタン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.02未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
四塩化炭素 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1,2-ジクロロエタン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.004未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1,1-ジクロロエタン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.02未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.04未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.3未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.006未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.002未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
チウラム |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.006未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
シマジン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.003未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
チオベンカルブ |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.02未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
ベンゼン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.01未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
セレン又は化合物 |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.005未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
1,4-ジオキサン |  |  | mg/L |  | - | - |  | 0.05未満 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
|  |  | 採取日 |  | - | - |  | 2021-06-08 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -